## Sheet1
消防设施维修报价单
项目名称：三亚中心医院医疗集团崖城分院
维 修 费 用 明 细 | 序号 | 名称 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  | 备注
[5 empty] | 综合单价 | 合价
| 1 | 维修火灾报警点位故障 | 个 | 71 | 110 | 7810 | 维修
| 2 | 维修火灾报警点位反馈 | 个 | 6 | 110 | 660 | 维修
| 3 | 更换消防风机反馈模块 | 个 | 4 | 400 | 1600 | 更换
| 4 | 维修消防风机反馈信号线路 | 条 | 4 | 1200 | 4800 | 维修
| 5 | 敷设消火栓泵远程启动线路 | 组 | 1 | 4000 | 4000 | 敷设新线路并接线调试
| 6 | 敷设喷淋泵远程启动线路 | 组 | 1 | 4000 | 4000 | 敷设新线路并接线调试
| 7 | 更换防火门监控主机备电蓄电池 | 块 | 2 | 150 | 300 | 更换
| 8 | 更换应急照明灯 | 个 | 10 | 110 | 1100 | 更换
| 9 | 更换疏散指示灯 | 个 | 10 | 110 | 1100 | 更换
| 10 | 更换防护等级为IP55的消防稳压泵控制柜 | 台 | 1 | 6200 | 6200 | 更换
| 11 | 消防稳压泵控制柜防雨棚安装 | 个 | 1 | 3800 | 3800 | 新增
| 12 | 敷设屋顶2台流量开关线路并接线调试 | 台 | 2 | 2600 | 5200 | 敷设新线路并接线调试
| 13 | 自救卷盘与阀门出水口部位连接并紧固 | 个 | 1 | 50 | 50
| 14 | 发电机房安装XQQW20/1.6型悬挂式七氟丙烷自动灭火装置 | 台 | 2 | 1800 | 3600 | 新增
| 15 | 拆除防火门监控线的PVC线槽，更换为有防火涂料的JDG线管 | 处 | 20 | 320 | 6400 | 更换符合消防规范要求的线管
| 16 | 室外裸露管道阀门做除锈、刷漆、涂油保养 | 项 | 1 | 5000 | 5000
| 17 | 更换消防水箱就地液位计 | 个 | 1 | 150 | 150 | 更换
| 18 | 安装消防水箱无线电子液位计到监控室 | 个 | 1 | 2200 | 2200 | 新增
合计A | [5 empty] | 57970
税费B |  | 税率1% |  |  |  | 579.7
总计A+B | [5 empty] | 58549.7

## Sheet2
消防设施维修报价单
项目名称：项目名称：三亚中心医院医疗集团崖城分院消防系统维修
序号 | 名称 | 计量单位 | 工程量 | 备注
1 | 维修火灾报警点位故障 | 个 | 71 | 维修
2 | 维修火灾报警点位反馈 | 个 | 6 | 维修
3 | 更换消防风机反馈模块 | 个 | 4 | 更换
4 | 维修消防风机反馈信号线路 | 条 | 4 | 维修
5 | 敷设消火栓泵远程启动线路 | 组 | 1 | 敷设新线路并接线调试
6 | 敷设喷淋泵远程启动线路 | 组 | 1 | 敷设新线路并接线调试
7 | 更换防火门监控主机备电蓄电池 | 块 | 2 | 更换
8 | 更换应急照明灯 | 个 | 10 | 更换
9 | 更换疏散指示灯 | 个 | 10 | 更换
10 | 更换防护等级为IP55的消防稳压泵控制柜 | 台 | 1 | 更换
11 | 消防稳压泵控制柜防雨棚安装 | 个 | 1 | 新增
12 | 敷设屋顶2台流量开关线路并接线调试 | 台 | 2 | 敷设新线路并接线调试
13 | 自救卷盘与阀门出水口部位连接并紧固 | 个 | 1 | 维修
14 | 发电机房安装XQQW20/1.6型悬挂式七氟丙烷自动灭火装置 | 台 | 2 | 新增
15 | 拆除防火门监控线的PVC线槽，更换为有防火涂料的JDG线管 | 处 | 20 | 更换符合消防规范要求的线管
16 | 室外裸露管道阀门做除锈、刷漆、涂油保养 | 项 | 1 | 维修
17 | 更换消防水箱就地液位计 | 个 | 1 | 更换
18 | 安装消防水箱无线电子液位计到监控室 | 个 | 1 | 新增